## 配置清单
遵义市红花岗区口腔医院机房扩容询价清单
序号 | 产品名称 | 描述 | 单位 | 数量 | 备注
一、机房设备
1 | 智能配电柜 | 包含市电总输入空开、智能电表、UPS输入空开/旁路输入空开及输出空开、维修旁路空开、空调空开、IT配电空开、母联空开、照明空开、应急风扇空开，可集成UPS及动环平台设备 | 台 | 1
2 | UPS | 高频在线式机架式智能不间断电源，容量30KVA，三进三出，输出功率因素1，双变换效率95% | 台 | 1
3 | 蓄电池 | 12V/100AH阀控式铅酸蓄电池 | 节 | 32
4 | 电池架 | 电池安装架 | 套 | 1
5 | 保护套 | 蓄电池极柱保护套 | 对 | 32
6 | 开关箱 | 蓄电池开关箱，含电池开关100A/3P*1 | 套 | 1
7 | 精密空调 | 直流变频行级空调，制冷量12.5kw，风量3000m³/h。空调柜前后门均为全封闭钣金门，与内部行间空调前送冷风、后回热风的方式相结合，形成冷热通道全密封且互相隔离的效果，支持氟泵自然冷。 | 台 | 2
8 | 冷凝器 | 精密空调室外机 | 台 | 2
9 | 制冷剂 | R410A环保制冷剂 | 瓶 | 2
10 | 铜管 | 制冷剂运行管路 | m | 40
11 | 水管 | 精密空调排水管 | m | 10
12 | 智能机柜 | 服务器机柜，前后冷热通道全封闭，含智能照明，柜体前部配备三色灯（蓝光、红光、白光），系统根据当前状态自动控制三色灯光切换，无需人工干预，柜体后部配备智能白光LED，与柜体后门开启联动。柜体前部配备吸风应急风扇，后部配备排风应急风扇。柜内应配备不少于20U气流挡板。支持智能门锁 | 台 | 8
13 | 智能PDU | 额定电流32A，输出GB10A*20+GB16A*4，可进行电流电压监测 | 条 | 8
14 | 走线槽 | 机柜顶部双通道走线槽 | 项 | 1
15 | 动环监控平台 | 动环监控平台，集中监控和管理配电设备、UPS、空调、智能门禁、视频监控等智能设备的运行状态以及温度、湿度、烟雾、水浸、红外、门磁等环境量和开关量信号采集，含硬件及软件，可通过IPMI2.0和RS232协议接入服务器、交换机等设备统一管理。为了机房更好的兼容性考虑，建议将动环监控和UPS、精密空调、配电柜及PDU需为同一品牌产品。 | 套 | 1
16 | 远程告警模块 | 4G全网通，可远程短信/语音告警 | 个 | 1
17 | UPS监测 | UPS监测许可 | 套 | 1
18 | 空调监测 | 空调监测许可 | 套 | 1
19 | 配电柜监测 | 配电柜监测许可 | 套 | 1
20 | 温湿度串 | 温湿度串，含4个温度传感器和2个温湿度传感器 | 套 | 8
21 | 漏水监测 | 漏水检测绳 | 套 | 2
22 | 录像机NVR | 录像机，标准8路NVR | 台 | 1
23 | 摄像机 | 网络高清红外半球200万像素，含安装支架 | 个 | 2
24 | 电缆 | ZRC-YJV-4×50+1×25，市电输入 | m | 20
25 | 电缆 | ZRC-BVR-1*16，蓄电池连接 | m | 80
26 | 电缆 | ZRC-YJV-5*4，精密空调电源接入 | m | 10
27 | 电缆 | ZRC-RVV-3*6，服务器机柜电源接入 | m | 50
28 | 安装支架 | 设备安装支架 | 项 | 1
二、装修工程
1 | 地面防尘处理 | 地面防尘处理 | ㎡ | 38
2 | 防静电地板 | 600*600mm防静电地板 | ㎡ | 38
3 | 地板吸 | 地板吸 | 个 | 2
4 | 踢脚线 | 踢脚线 | m | 28
5 | 出门踏步 | 出门踏步 | 套 | 2
6 | 钢制防火门 | 钢制防火门，双开 | 套 | 2
7 | 墙体改造 | 包含窗户封堵、门洞封堵及墙体拆除等 | 项 | 1
8 | 墙面腻子粉 | 墙面腻子粉 | ㎡ | 88
9 | 墙面乳胶漆 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 88
10 | 顶面防尘处理 | 顶面防尘漆 | ㎡ | 38
11 | 微孔吊顶 | 600*600mm铝合金微孔吊顶 | ㎡ | 38
12 | LED平板灯 | LED平板灯 | 个 | 9
13 | 5孔插座 | 国标5孔插座 | 个 | 3
14 | 双联开关 | 双联开关 | 个 | 2
15 | 电缆 | BV-2.5照明插座用 | m | 200
16 | 线槽 | 强电地板下走线 | m | 20
17 | 桥架 | 弱电网线光纤上走线 | m | 10
18 | 柜式灭火装置 | 90L柜式气体灭火装置，含80kg七氟丙烷药剂 | 套 | 1
19 | 自动泄压阀 | 自动泄压阀 | 个 | 1
20 | 烟感 | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 1
21 | 温感 | 点型感温火灾探测器 | 只 | 2
22 | 声光报警器 | 声光报警器 | 只 | 4
23 | 放气指示灯 | 放气指示灯 | 只 | 2
24 | 输入输出模块 | 输入输出模块 | 只 | 1
25 | 紧急启停按钮 | 紧急启停按钮 | 只 | 2
26 | 气体灭火控制器 | 气体灭火控制器 | 台 | 1
27 | 电缆 | 国标ZR-RVS2*1.5 | 米 | 200
28 | 镀锌金属线管 | 国标 | 米 | 30
29 | 新排风机 | 风量500m3/h,风压100pa,电压220V,功率0.08kw | 台 | 1
30 | 复合保温风管 | 复合保温风管 | 米 | 20
31 | 70℃防火阀 | 70℃防火阀 | 个 | 2
32 | 防雨百叶 | 防雨百叶 | 个 | 2
33 | 单层百叶 | 单层百叶 | 个 | 2
34 | 电缆 | ZR-BV2.5 | 米 | 200
35 | 铜排 | 30mm×3mm室内铜排 | 米 | 20
36 | 绝缘子 | 高强度绝缘子 | 个 | 20
37 | 防雷器 | 电源一级防雷器 | 套 | 1
38 | 电缆 | ZR-BVR-450/750V-1×50 | 米 | 20
39 | 电缆 | ZR-BV-450/750V-1×6 | 米 | 50
备注：进行报价的同时需报送单价及总价，并所有采购的东西需符合环保要求。

## 其他 (hidden)
黔西妇幼保健院机房建设项目配置清单
序号 | 系统名称 | 产品名称 | 产品型号 | 编码 | 品牌 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价 | 小计
1 | 装修 | 地面找平清光 | 自流平处理 |  | 市购 |  | ㎡ | 102
2 |  | 防尘防火漆 | 地面 |  | 中南 |  | ㎡ | 102
3 |  | 无边框全钢防静电地板 | 600×600×35 |  | 亿达 | 钢板1.2mm | ㎡ | 102
4 |  | 不锈钢踢脚线 | 100mm |  | 定制 |  | 米 | 80
5 |  | 单头地板吸 |  |  | 市购 |  | 只 | 2
6 |  | 出门踏步 | 大理石贴面 |  | 定制 |  | 项 | 2
7 |  | 双扇钢质防火门 | 2200×1500 |  | 定制 |  | 项 | 2
8 |  | 防尘防火漆 | 顶面，深灰色 |  | 市购 | 顶面+顶面下1米墙面 | ㎡ | 184
9 |  | 彩钢板 |  |  | 市购 | 四周墙面铺设 | ㎡ | 230
10 |  | 玻璃隔断 | 12mm，宽9m×高3m |  | 定制 | 钢化玻璃(白色) | ㎡ | 60
11 |  | 玻璃门 | 0.8mx2.1m |  | 定制 | 含拉手、地弹簧、加工等 | 套 | 2
12 |  | 玻璃固定钢架 | L50×L50×5制作 |  | 定制 |  | m | 24
13 |  | 不锈钢包边 | 1.5mx2.1m |  | 定制 |  | 项 | 2
14 |  | 微孔吊顶 | 600×600mm |  | 市购 |  | ㎡ | 102
15 |  | 嵌入式LED灯盘 | 600×600 |  | 市购 | LED光源（36W） | 个 | 14
16 |  | 双联开关 |  |  | ABB |  | 个 | 3
17 |  | 五孔插座 | 10A |  | ABB |  | 个 | 8
18 |  | 电线 | BV-2.5 |  | 玉蝶 | 照明 | m | 200
19 |  | 电线 | BV-4 |  | 玉蝶 | 插座 | m | 200
20 |  | 镀锌穿线管 |  |  | 市购 |  | m | 100
21 |  | 直通线槽 | 300×100×1.2 |  | 定制 | 镀锌板 | m | 35
22 |  | 铝合金走线架 | 400mm×40mm |  | 定制 | 承重＞250KG/米 | m | 30
23 |  | 设备承重座支架 |  |  | 定制 | 冷通道、配电柜、UPS | 套 | 28
24 |  | 垃圾清理 |  |  | 定制 |  | 项 | 1
25 | 新风系统 | 柜式新排风一体机 | H-15G（L） |  | 天方 | 新风量1500m³/h，排风量3800m³/h同时兼具新风净化引入+消防排气功能； 断电恢复自启动；7*4时段的程序化定时开关机设置功能 优质风机，整体设计工作寿命高达50000h；风量大，噪音低，经久耐用。 | 台 | 1
26 | 防雷和等电位连接 | 并联型三相防雷箱 | VT100TA385B |  | 维谛 |  | 套 | 1
27 |  | 等电位连接铜排 | 宽40×厚4 |  | 国标 |  | m | 30
28 |  | 等电位铜箔网 | 100mm×0.1 |  | 国标 |  | 项 | 1
29 |  | 导线 | BVR 6（双色） |  | 国标 |  | m | 10
30 |  | 电缆 | VVR-0.6/1KV-1×50 |  | 国标 |  | m | 50
31 |  | 镀锌扁铁 | 40×4 |  | 市购 |  | m | 2
32 | 七氟丙烷灭火无管网灭火系统 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ120/2.5 |  |  |  | 套 | 2
33 |  |  | GQQ90/2.5 |  |  |  | 套 | 1
34 |  | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea |  |  | 2瓶，每瓶100kg | kg | 200
35 |  | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea |  |  |  | kg | 87
36 |  | 自动泄压口 | SAXJ-0.12-j |  |  |  | 个 | 3
37 |  | 气体灭火控制器 | GST-QKP01 |  |  |  | 台 | 1
38 |  | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3 |  |  |  | 只 | 4
39 |  | 点型感温探测器 | JTW-ZCD-G3N |  |  |  | 只 | 6
40 |  | 火灾声光报警器 | HX-100B |  |  |  | 个 | 4
41 |  | 气体喷洒指示灯 | GST-LD-8317 |  |  |  | 个 | 1
42 |  | 紧急启停按钮 | GST-LD-8318 |  |  |  | 个 | 4
43 |  | 输入输出模块 | GST-LD-8301 |  |  |  | 个 | 3
44 |  | 金属线管 | DN20 |  |  |  | m | 100
45 |  | 阻燃电线 | ZR-BV1.0 |  |  |  | m | 200
46 |  | 阻燃电线 | ZR-BV2*1.5 |  |  |  | m | 200
47 |  | 阻燃电线 | ZR-BV2.5 |  |  |  | m | 200
48 |  | 消防安全出口指示灯 |  |  |  |  | 个 | 5
49 |  | 消防应急照明灯 |  |  |  |  | 个 | 4
50 |  | 运输、安装、调试、税 |  |  |  |  | 项 | 1